## Registers
RelativeAddress | AbsoluteAddress | Name | Unit | DataType | Scale | IsSigned | DecimalPlaces | IsBitField | WordLength | FormatterKind
0 | 31001 | ChargingMaxLimitVoltage | V | UINT16 | 0.01 | FALSE | 2 | FALSE | 1
1 | 31002 | Charging MaxCurrent Limit per Pack | A | INT16 | 0.01 | TRUE | 2 | FALSE | 1
2 | 31003 | Discharging Min Limit Voltage | V | UINT16 | 0.01 | FALSE | 2 | FALSE | 1
3 | 31004 | Discharging Current limit per Pack | A | INT16 | 0.01 | TRUE | 2 | FALSE | 1
4 | 31005 | Number of Installed Pack1 | EA | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
5 | 31006 | Number of Active pack2 | EA | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
6 | 31007 | Target Chg SOC | % | UINT16 | 0.1 | FALSE | 1 | FALSE | 1
7 | 31008 | Target Dchg SOC | % | UINT16 | 0.1 | FALSE | 1 | FALSE | 1
8 | 31009 | Ac Max Chg Power Limit | kW | INT16 | 0.01 | TRUE | 2 | FALSE | 1
9 | 31010 | Ac Max Dchg Power Limit | kW | INT16 | 0.01 | TRUE | 2 | FALSE | 1
10 | 31011 | System Voltage | V | UINT16 | 0.01 | FALSE | 2 | FALSE | 1
11 | 31012 | System Current | A | INT16 | 0.01 | TRUE | 2 | FALSE | 1
12 | 31013 | System Maximum Temperature | °C | INT16 | 0.1 | TRUE | 1 | FALSE | 1
13 | 31014 | System Minimum Temperature | °C | INT16 | 0.1 | TRUE | 1 | FALSE | 1
14 | 31015 | System Usable Capacity | Ah | UINT16 | 0.01 | FALSE | 2 | FALSE | 1
15 | 31016 | System Remaining Capacity | Ah | UINT16 | 0.01 | FALSE | 2 | FALSE | 1
16 | 31017 | System SOC | % | UINT16 | 0.1 | FALSE | 1 | FALSE | 1
17 | 31018 | System SOH | % | UINT16 | 0.1 | FALSE | 1 | FALSE | 1
18 | 31019 | System Iso R | kΩ | UINT16 | 10 | FALSE | 1 | FALSE | 1
19 | 31020 | Cell Max Volt Value of Active Pack | mV | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
20 | 31021 | Cell Min Volt Value of Active Pack | mV | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
21 | 31022 | System Status1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
22 | 31023 | System Status2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
23 | 31024 | System Alarms 1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
24 | 31025 | System Alarms 2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
25 | 31026 | Battery Pack 1 Alarms 1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
26 | 31027 | Battery Pack 1 Alarms 2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
27 | 31028 | Battery Pack 1 Alarms 3 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
28 | 31029 | Battery Pack 2 Alarms 1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
29 | 31030 | Battery Pack 2 Alarms 2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
30 | 31031 | Battery Pack 2 Alarms 3 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
31 | 31032 | Battery Pack 1 Status 1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
32 | 31033 | Battery Pack 1 Status 2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
33 | 31034 | Battery Pack 2 Status 1 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
34 | 31035 | Battery Pack 2 Status 2 | Bit | Bit Field | 1 | FALSE | 0 | TRUE | 1
35 | 31036 | Number of Chargeable Pack | EA | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
36 | 31037 | Number of Dischargeable Pack | EA | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
37 | 31038 ~ 31045 | Manufacturer Name | - | Character | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 8 | ReverseAscii8
45 | 31046 ~ 31053 | Device Code | - | Character | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 8 | ReverseAscii8
53 | 31054 | Manufacturer Date | - | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | ManufacturerDate
54 | 31055 | Serial Number | - | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1
55 | 31056 | Firmware Version of EMS | Ver | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | MajorMinorVersion
56 | 31057 | Hardware Version of EMS | Ver | UINT16 | 1 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | MajorMinorVersion

## BitFields
RegisterKey | FieldName | BitStart | BitWidth | Labels
31022 | System Fault Level | 0 | 3 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31022 | Operating Mode | 3 | 3 | 0=Standby;1=AC 자동 충전;2=수동 제어;3=AC 외부 전원출력;4=계통 방전;5=DC 차량 급속충전;6=DC ESS 급속충전;7=계통 UPS방전
31022 | Pack1_HvConSts | 6 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | Pack2_HvConSts | 7 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | Bms1Menable | 8 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | Bms2Menable | 9 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | LampAlarm | 12 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | LampFault | 13 | 1 | 0=Off;1=On
31022 | LampOutput | 14 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | AcMc1_Status | 0 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | AcMc1_Nstatus | 1 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcQchgHvPConSts | 2 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcQchgHvNConSts | 3 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcDchgHvPConSts | 4 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcDchgHvNConSts | 5 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcAcInv1Sts | 6 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcAcInv2Sts | 7 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcDc1Sts | 8 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | DcDc2Sts | 9 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | EmStopSwitchSts | 10 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | PowerSwitchSts | 11 | 1 | 0=Off;1=On
31023 | System ReadyEn | 12 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31023 | System RunStop | 13 | 1 | 0=Stop;1=Run
31023 | System OffEn | 14 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31023 | System_ResetStatus | 15 | 1 | 0=Standby;1=Resetting
31024 | Pack1 Fault Level | 0 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | Pack2 Fault Level | 2 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | Inverter 1 Fault Level | 4 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | Inverter 2 Fault Level | 6 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | DcDc 1 Fault Level | 8 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | DcDc 2 Fault Level | 10 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31024 | Pack1 CAN Com Fault | 12 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31024 | Pack2 CAN Com Fault | 13 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31024 | Inverter1 CAN Com Fault | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31024 | Inverter2 CAN Com Fault | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcDc 1 CAN Com Fault | 0 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcDc 2 CAN Com Fault | 1 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | EVCC CAN Com Fault | 2 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | EMU Com Fault | 3 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | AcMc1_Ctrl Fault | 4 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | AcMc1_N_Ctrl Fault | 5 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcQchgHvPConFault | 6 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcQchgHvNConFault | 7 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcDchgHvPConFault | 8 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | DcDchgHvNConFault | 9 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | EmStopFault | 10 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | Fault_OffGrid_OutputVoltageDet | 11 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | Fault_Reserved2 | 12 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | Fault_Reserved3 | 13 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | Fault_Reserved4 | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31025 | Fault_Reserved5 | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | Iso Fault Level | 0 | 3 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect;4=Emergency
31026 | PreChgFault | 3 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | PosRlyFault | 4 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | NegRlyFault | 5 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | PreChgRlyFault | 6 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | ChgerRlyFault | 7 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | Low Temp Fault | 8 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31026 | High Temp Fault | 10 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31026 | Delta Temp Fault | 12 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31026 | HeaterRly Fault | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31026 | HeatDiffusion Fault | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | Iso Fault Level | 0 | 3 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect;4=Emergency
31029 | PreChgFault | 3 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | PosRlyFault | 4 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | NegRlyFault | 5 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | PreChgRlyFault | 6 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | ChgerRlyFault | 7 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | Low Temp Fault | 8 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31029 | High Temp Fault | 10 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31029 | Delta Temp Fault | 12 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31029 | HeaterRly Fault | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31029 | HeatDiffusion Fault | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31027 | OverChg Fault | 0 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | OverDchg Fault | 2 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | Cell High Volt Fault | 4 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | Cell Low Volt Fault | 6 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | Cell Delta Volt Fault | 8 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | Pack High Volt Fault | 10 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | Pack Low Volt Fault | 12 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31027 | gun/BlockTempOver Fault | 14 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | OverChg Fault | 0 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | OverDchg Fault | 2 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | Cell High Volt Fault | 4 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | Cell Low Volt Fault | 6 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | Cell Delta Volt Fault | 8 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | Pack High Volt Fault | 10 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | Pack Low Volt Fault | 12 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31030 | gun/BlockTempOver Fault | 14 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31028 | HSOC Fault | 0 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31028 | AuxBatt Fault | 2 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | Slave CAN Fault | 3 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31028 | VCU CAN Fault | 5 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31028 | Charger CAN Fault | 7 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | CoolSys Fault | 8 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | HeatSys Fault | 9 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | CellVoltSensor Fault | 10 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | CurrentSensor Fault | 11 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | TempSensor Fault | 12 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | PackVoltSensor Fault | 13 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | MoisSensor Fault | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31028 | HVIL Fault | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | HSOC Fault | 0 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31031 | AuxBatt Fault | 2 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | Slave CAN Fault | 3 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31031 | VCU CAN Fault | 5 | 2 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31031 | Charger CAN Fault | 7 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | CoolSys Fault | 8 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | HeatSys Fault | 9 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | CellVoltSensor Fault | 10 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | CurrentSensor Fault | 11 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | TempSensor Fault | 12 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | PackVoltSensor Fault | 13 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | MoisSensor Fault | 14 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31031 | HVIL Fault | 15 | 1 | 0=Normal;1=Fault
31032 | AC_CC | 0 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31032 | DC_CC | 1 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31032 | BmsMode | 2 | 1 | 0=Discharge;1=Charge
31032 | SysFltLvl | 3 | 3 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31032 | ChgGeneStatus | 6 | 2 | 0=Plug Out;1=Plug In;2=Charing;3=Charge Done
31032 | PreChgSts | 8 | 1 | 0=None;1=Done
31032 | HvConSts | 9 | 1 | 0=Off;1=On
31032 | SelfChkSts | 10 | 2 | 0=SelfTesting;1=SelfTestDone;2=SelfTestFail;3=Reserved
31032 | HeatRlySts | 12 | 1 | 0=Off;1=On
31032 | ChgSts | 13 | 2 | 0=SOC < 20[%];1=SOC < 80[%];2=SOC ≥ 80[%];3=No Charge
31032 | PosRlySts | 15 | 1 | 0=Off;1=On
31034 | AC_CC | 0 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31034 | DC_CC | 1 | 1 | 0=Disable;1=Enable
31034 | BmsMode | 2 | 1 | 0=Discharge;1=Charge
31034 | SysFltLvl | 3 | 3 | 0=Normal;1=Warning;2=Fault;3=Protect
31034 | ChgGeneStatus | 6 | 2 | 0=Plug Out;1=Plug In;2=Charing;3=Charge Done
31034 | PreChgSts | 8 | 1 | 0=None;1=Done
31034 | HvConSts | 9 | 1 | 0=Off;1=On
31034 | SelfChkSts | 10 | 2 | 0=SelfTesting;1=SelfTestDone;2=SelfTestFail;3=Reserved
31034 | HeatRlySts | 12 | 1 | 0=Off;1=On
31034 | ChgSts | 13 | 2 | 0=SOC < 20[%];1=SOC < 80[%];2=SOC ≥ 80[%];3=No Charge
31034 | PosRlySts | 15 | 1 | 0=Off;1=On
31033 | PreChgRlySts | 0 | 1 | 0=Off;1=On
31033 | NegRlySts | 1 | 1 | 0=Off;1=On
31033 | ChargerRlySts | 2 | 1 | 0=Off;1=On
31033 | BatteryType | 3 | 2 | 0=LiFePo4;1=Li-ion(LMO);2=Li-ion(NCA);3=Li-ion(NCM)
31035 | PreChgRlySts | 0 | 1 | 0=Off;1=On
31035 | NegRlySts | 1 | 1 | 0=Off;1=On
31035 | ChargerRlySts | 2 | 1 | 0=Off;1=On
31035 | BatteryType | 3 | 2 | 0=LiFePo4;1=Li-ion(LMO);2=Li-ion(NCA);3=Li-ion(NCM)

## 안내
이 엑셀은 관리자 모드의 모니터링 표(31001~31057, EMS 탭)를 코드 수정 없이 바꾸기 위한 파일입니다.
사용법:
1) 아래 Registers / BitFields 시트를 수정합니다.
2) 관리자 모드 > EMS 탭의 '맵 새로고침' 버튼을 눌러 이 파일을 선택합니다.
3) 저장한 그대로 즉시 반영됩니다 (프로그램 재시작 불필요).
Registers 시트 (한 레지스터 = 한 줄):
RelativeAddress : 배열에서의 0-base 위치 (관리자 화면이 읽는 순서 그대로)
AbsoluteAddress : 실제 Modbus 주소 문자열 (예: 31022). 여러 레지스터에 걸치면 '31038 ~ 31045'처럼 적습니다.
Name : 화면에 표시할 이름
Unit : 단위 (V, A, %, kW 등). 없으면 '-'
DataType : UINT16 / INT16 / Bit Field / Character 등 (표시용 텍스트)
Scale : 원시값에 곱할 배율 (예: 0.01)
IsSigned : TRUE면 signed(INT16)로 해석
DecimalPlaces : 소수점 자리수
IsBitField : TRUE면 BitFields 시트에서 같은 AbsoluteAddress를 가진 줄들을 모아 비트 상태로 표시
WordLength : 여러 레지스터를 한 값으로 합칠 때 개수 (기본 1)
FormatterKind : 특수 포맷이 필요할 때만: ReverseAscii8 / ManufacturerDate / MajorMinorVersion
BitFields 시트 (한 비트 필드 = 한 줄):
RegisterKey : 소속 레지스터의 AbsoluteAddress와 정확히 일치해야 합니다 (예: 31022)
FieldName : 비트 필드 이름
BitStart : 시작 비트 위치 (0부터)
BitWidth : 비트 폭 (1이면 On/Off류, 2~3이면 여러 값)
Labels : '값=이름' 을 세미콜론(;)으로 구분. 예: 0=Off;1=On
Labels에 없는 값이 나오면 화면에는 'Reserved'로 표시됩니다.
주의:
- 이 파일은 관리자 모드 '모니터링' 표(읽기 전용)만 대상입니다.
- 30001~30016 등 실제로 하드웨어에 값을 쓰는 '제어표'는 이 파일과 무관하며, 여전히 코드에 있습니다.
- RelativeAddress가 실제 EMS 응답 배열의 위치와 다르면 값이 엉뚱하게 표시되니, 원래 순서를 유지한 채 필요한 줄만 고치는 걸 권장합니다.